## Rekapitulacija
OBNOVA FEKALNEGA ČRPALIŠČA PRI ERC V LUKI KOPER
REKAPITULACIJA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## Elektro inšt.
PROJEKTANTSKI POPIS ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ
Poz. | Elektro oprema - dobava in montaža | kol. | EM | Cena | Skupaj
1. | Razdelilec RČ-ERC
1.1 | omara INOX dim. 1000x1000x300mm z montažno ploščo, IP65, montirana na betonskem podstavku, kot npr. Rittal AX kompaktno ohišje 1018000 | kos | 1 |  | 0
1.2 | inštalacijsko stikalo 63A, 3p, kot npr. SV 363 | kos | 1 |  | 0
1.3 | prenapetostni odvodnik 440V, 12,5kA, 4p, kot npr. ETITEC B T12 440/12,5 4+0 | kos | 1 |  | 0
1.4 | inštalacijski odklopnik B, 6A, 3p, 10kA, kot npr. ETIMAT P10 | kos | 1 |  | 0
1.5 | inštalacijski odklopnik B, 6A, 1p, 10kA, kot npr. ETIMAT P10 | kos | 3 |  | 0
1.6 | inštalacijski odklopnik B, 10A, 1p, 10kA, kot npr. ETIMAT P10 | kos | 2 |  | 0
1.7 | inštalacijski odklopnik C, 16A, 1p, 10kA, kot npr. ETIMAT P10 | kos | 1 |  | 0
1.8 | rele za kontrolo napetosti in faznega zaporedja, kot npr. HRN-54N | kos | 1 |  | 0
1.9 | svetilka LED, 230V, magnetna, za osvetlitev notranjosti razdelilca s senzorjem gibanja, kot npr. FINDER LED 600lm, 230V | kos | 1 |  | 0
1.10 | napajalnik 230V AC / 24V DC, 5A, za montažo na DIN letev, kot npr. NDR-120-24 | kos | 1 |  | 0
1.11 | motorsko zaščitno stikalo 6,3-10A s kratkostično zaščito, kot npr. MPE24-10 | kos | 2 |  | 0
1.12 | dodatni kontakt za motorsko zaščitno stikalo 1xNO 1xNC, kot npr. ACBFE-11 | kos | 2 |  | 0
1.13 | kontaktor motorski 3p, 12A, 400V, navitje 24V DC, kot npr. CEM12.10 | kos | 2 |  | 0
1.14 | tokovnik 20/5A za montažo na DIN letev, kot npr. TM 45 20/5 | kos | 2 |  | 0
1.15 | stikalo na diferenčni tok 40A, 4p, 30mA, kot npr. EFI-4 40A 0,03A | kos | 1 |  | 0
1.16 | vtičnica SCHUKO za na DIN letev | kos | 1 |  | 0
1.17 | termostat za ventilator NO, montaža na DIN letev | kos | 1 |  | 0
1.18 | termostat za grelec NC, montaža na DIN letev | kos | 1 |  | 0
1.19 | ventilator dim. 150x150mm za na vrata omare, kot npr. Rittal 3238700 | kos | 1 |  | 0
1.20 | ventilatorska izstopna rešetka dim. 150x150mm za na vrata omare, kot npr. Rittal 3238300 | kos | 1 |  | 0
1.21 | protidežna INOX zaščita za ventilator in izstopno rešetko, kot npr. Rittal 3238080 | kos | 2 |  | 0
1.22 | grelec za omaro 100W, 230W, montaža na DIN letev, kot npr. Rittal 3105360 | kos | 2 |  | 0
1.23 | krmilnik po specifikaciji investitorja, kot npr. MC-230-04 | kos | 1 |  | 0
1.24 | modul five slot backplane, kot npr. Xylem Flygt XBP 251 | kos | 1 |  | 0
1.25 | napajalni modul, kot npr. Xylem Flygt XBS 251 | kos | 1 |  | 0
1.26 | baterija 12V DC, 2.4Ah | kos | 1 |  | 0
1.27 | operacijski panel, kot npr. Xylem Flygt HMI FOP 402 | kos | 1 |  | 0
1.28 | aplikacijski modul, kot npr. Xylem Flygt XAM 912 | kos | 1 |  | 0
1.29 | modul za črpalko, kot npr. Xylem Flygt FPM 711 | kos | 2 |  | 0
1.30 | ethernet stikalo 5 portno, napajanje 24V DC, kot npr. Moxa EDS-205 | kos | 1 |  | 0
1.31 | miniaturni rele s štirimi kontakti in LED indikacijo, kot npr. ERM4-024DCL | kos | 1 |  | 0
1.32 | podnožje za rele, kot npr. ERB4-T | kos | 1 |  | 0
1.33 | zaklep za rele, kot npr. ER-CLIP | kos | 1 |  | 0
1.34 | napisna ploščica za rele, kot npr. ER-PLATE | kos | 1 |  | 0
1.35 | tipka z NO kontaktom in LED svetilko rdeče barve 24V DC, kot npr. XB4BW34B5 | kos | 1 |  | 0
1.36 | nosilec tipke za montažo na DIN letev, kot npr. A9A15151 | kos | 1 |  | 0
1.37 | drobni in vezni material (DIN letve, kabelski kanali za omare, votlice, kabeslki čevlji, žice, itd.) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ razdelilec RČ-ERC: |  |  |  | 0
2. | Inštalacijski elektro material in vodniki
2.1 | cev stigmaflex 75 | m | 5 |  | 0
2.2 | cev stigmaflex 110 | m | 50 |  | 0
2.3 | opozorilni trak ''POZOR ELEKTRIKA'' | m | 20 |  | 0
2.4 | hidrostatični merilnik nivoja 0-5m, 4-20mA, 30m kabla, kot npr. Xylem Flygt LTU 801 | kos | 1 |  | 0
2.5 | nivojsko stikalo, 30m kabla, kot npr. Xylem Flygt ENM 10 | kos | 2 |  | 0
2.6 | kabel FG16OR16 5x6mm² | m | 8 |  | 0
2.7 | valjanec Rf 30x3mm | m | 20 |  | 0
2.8 | križna sponka Rf | kos | 2 |  | 0
2.9 | žica PF 16mm² Ru/Ze | m | 30 |  | 0
2.10 | PN cev 16 + skoba 16 | m | 15 |  | 0
2.11 | drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
2.12 | izvlek obstoječega FTP cat.6A kabla iz nadometne inštalacije in polaganje po novi trasi v PN cevi v dolžini 17m | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ inštalacijski elektro material in vodniki: |  |  |  | 0
3. | Priklopi in ozemljitve
3.1 | priklop kabla FG16OR16 5x6mm² v razdelilec SB-RC | kos | 1 |  | 0
3.2 | priklop kabla FG16OR16 5x6mm² v razdelilec RČ | kos | 1 |  | 0
3.3 | priklop kabla potopne črpalke v razdelilec RČ | kos | 2 |  | 0
3.4 | priklop kabla nivojskega stikala v razdelilec RČ | kos | 2 |  | 0
3.5 | priklop kabla hidrostatičnega merilnika nivoja v razdelilec RČ | kos | 1 |  | 0
3.6 | priklop valjanca na PE zbiralko v razdelilec RČ | kos | 1 |  | 0
3.7 | ozemljitev kovinskih delov črpališča (cevovod, vodila črpalk, kovinski podest) | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ priklopi in ozemljitve: |  |  |  | 0
4. | Gradbena dela za potrebe električnih inštalacij
4.1 | izdelava betonskega temelja za električni razdelilec RČ-ERC dim. 1,10x0,40x1,00m (DxŠxV) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | izdelava betonskega nosilca za temelj električnega razdelilca dim. 1,10x0,60x0,30m (DxŠxV) | m3 | 0.2 |  | 0
4.3 | odstranitev asfalta na lokaciji betonskega temelja električnega razdelilca dim. 1,10x0,60m in odvoz na deponijo | m2 | 0.66 |  | 0
4.4 | izkop na lokaciji betonskega temelja električnega razdelilca dim. 1,10x0,60x0,30m in odvoz na deponijo | m3 | 0.2 |  | 0
4.5 | odstranitev asfalta med razdelilcem RČ-ERC in črpališčem v širini 0,5m in odvoz na deponijo | m2 | 8 |  | 0
4.6 | izkop kanala med razdelilcem RČ-ERC in črpališčem v širini 0,5m in globine 0,8m in odvoz na deponijo | m3 | 6.4 |  | 0
4.7 | izdelava preboja stene črpališča za 3x cev fi 110mm in valjanec ter zatesnitev okrog cevi z obbetoniranjem | kpl | 1 |  | 0
4.8 | obbetoniranje cevi in valjanca med razdelilcem RČ-ERC in črpališčem v širini 0,5m in globine 0,2m | m3 | 1.6 |  | 0
4.9 | zasutje in utrditev kanala med razdelilcem RČ-ERC in črpališčem v širini 0,5m in globine 0,6m po položitvi cevi in valjanca | m3 | 4.8 |  | 0
4.10 | polaganje asfalta med razdelilcem RČ-ERC in črpališčem | m2 | 8 |  | 0
| SKUPAJ gradbena dela za potrebe električnih inštalacij: |  |  |  | 0
5. | Ostalo
5.1 | demontaža obstoječega razdelilca črpališča RČ in odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
5.2 | izdelava aplikativne programske opreme za Krmilnik/gateway za prenos podatkov o delovanju črpalk v nadzorni center Luke Koper. Opozorilni sistem bo nadzornike v centru opozoril o morebitni motnji delovanja, oz. okvare črpalk. (opomba: v PZI dokumentaciji je po napaki naveden obstoječi SCADA sistem, ki pa ni vzpostavljen) | kpl | 1 |  | 0
5.3 | zagon in test programske opreme, ki se ga izvede po pridobljenem zapisniku o uspešno izvedenem IQ testiranju instalacije | kpl | 1 |  | 0
5.4 | sodalovanje električarja pri zagonu črpališča | kpl | 1 |  | 0
5.5 | izdelava navodil za uporabo, šolanje uporabnika o delovanju in vzdrćževanju črpališča | kpl | 1 |  | 0
5.6 | predaja dokumentacije naročniku (izjave, garancije, certifikati…) | kpl | 1 |  | 0
5.7 | izdelava PID projekta električnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
5.8 | meritve NN električnih inštalacij in povezav kovinskih mas z izdelavo merilnega poročila s strani merilca z NPK za nezahtevne inštalacije | kpl | 1 |  | 0
5.9 | nepredvidena dela 10% od REKAPITULACIJE sklopov od 1. do 4. | % | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ ostalo: |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## Strojne inšt.
PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH INŠTALACIJ
VELJA ZA CELOTEN POPIS: - Navedene so neto cene, brez ddv. - CENA za ves naveden material vključuje: nabavo, dobavo na gradbišče, vgradnjo, poizkusni zagon - Za vso dobavljeno opremo je potrebno dostaviti: navodila za vgradnjo in vzdrževanje v Slovenskem jeziku, izjave o skladnosti in ateste skladno z veljavno zakonodajo - Garancijska doba za vso opremo z gibajočimi deli (črpalke, dvigala, kompaktorji, avtomatske grablje ...) je minimalno 2 leti - Vsa vgrajena oprema mora biti tlačnega razreda minimalno PN 6 - Kjer ni drugače navedeno, morajo biti vsi jekleni deli iz nerjavečega jekla AISI 304
Poz. | Strojna oprema | kol. | EM | Cena | Skupaj
A. | Črpališče
1. | Delovna točka izbrane črpalke znaša: Q=9,00 l/s; H=8,00 mvs (upoštevana geodetska višina + lokalne in linijske izgube) Uporabi se črpalka: Xylem Flygt - sistem XPC 2 – Nexicon Concertor XPC-2 ali podobno tip: Xylem 6020.182 N100 ali podobno minimalno enakih karakteristik Tehnični podatki o črpalki: P=2,20 kW U=400 V Priključna dimenzija DN 100 Prosti prehod za trde delce =100 mm tekalno kolo iz hard iron HI/HI učinkovitost elektro motorja v skladu s kategorijo IE 4 Funkcija minimalne porabe energije funkcija samodejnega čiščenja črpalke samodejna spremenljiva Q-H karakteristika s spreminjanjem števila vrtljajev prilagodljivo N-tekalno kolo mehki zagon in mehka zaustavitev (frekvenčna regulacija vgrajena v črpalki) samodejni poskus vnovičnega zagona ob napakah zagotovljena prava smer vrtenja funkcija čiščenja jaška (možnost popolnega izčrpanja vsebine akumulacije) Črpalka je opremljena z senzorjem vdora vode v oljno komoro, ter bimetalno zaščito v statorskem navitju. Z črpalko se dobavi 30 m napajalnih in signalnih kablov. | kos | 2 |  | 0
2. | Veriga (s=6mm) za izvlek črpalke material AISI 304 L=5,00 m, vključno z vponkami enakega materiala za vpenjanje črpalke in držala. | kos | 2 |  | 0
3. | Tlačno koleno DN 100, PN10 s prirobnico po EN1092-2. Zgornje držalo vodil za vodila RP 2, material držala AISI 304. Ves pritrdilni material (sidrni vijaki) po navodilih dobavitelja za Montažno peto in zgornje držalo vodil. Montažna peta se pritrjuje v AB konstrukcijo/ploiestrsko črpališče.. Vključno z pritrdilnim materialom - ampulami in sidrnimi vijaki (Hilti; Fisher) za pritrjevanje montažne pete in držala vodil. | kos | 2 |  | 0
4. | Nerjaveča vodila črpalk Rp 2 iz nerjavečega jekla AISI 304, dolžina 4,20 m - natančno preveriti pri montaži. Dva kos vodil za eno črpalko. | kos | 4 |  | 0
5. | Držalo vodila črpalke iz nerjavečega jekla AISI 304, 300*260 mm debeline 5 mm, detajl grafična priloga 4.3; vključno z sidrnimi vijaki M10*60 (4x) in M12*40 (2x). | kos | 2 |  | 0
Spojni kosi v črpališču: Opcije izvedbe: Iz nerjavečega jekla minimalne kvalitete AISI 304. Material se dobavi vključno s spojnim in tesnilnim materialom. Uporabijo se tesnila z jeklenim jedrom. Iz GF PVC-C materiala, z lepljenimi spoji (cementno lepilo), tlačni razred PN6.
6. | FF DN 100 l=2345 mm (preveriti pri montaži) | kos | 2 |  | 0
7. | FF DN 100 l=50 mm (preveriti pri montaži) | kos | 1 |  | 0
8. | FF DN 100 l=70 mm (preveriti pri montaži) | kos | 1 |  | 0
9. | Q kos DN 100 s prosto prirobnico | kos | 4 |  | 0
10. | Protipovratni krogeli ventil DN 100 PN10 | kos | 2 |  | 0
11. | Šiber zasun DN 100; Vključno z ročnim kolesom | kos | 3 |  | 0
12. | Prirobnica DN 100 z notranjim navojem Rp3; material AISI 304 | kos | 1 |  | 0
13. | Storc B spojka z zunanjim Rp3 navojem material AISI 304 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj A: |  |  |  | 0
B. | Demontaža in montaža opreme, dokumentacija
14. | Demontaža obstoječe opreme: - odstranitev tlačnega voda iz črpališča - odstranitev črpalk in merilne opreme iz črpališča - odrez pohodnega podesta črpališča po obodu, odstranitev podesta z pokrovi podesta in jekleno konstrukcijo podesta V črpališču ostane samo TT kos, vsa ostala oprema se odstrani. | kpl | 1 |  | 0
15. | Odvoz demontirane opreme na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
16. | Čiščenje črpališča pred polaganjem aramature in betoniranjem. | kpl | 1 |  | 0
17. | Peskanje TT kosa DN 100 z barvanjem z osnovnnim zaščitnim splojem in epoksidnim premazom. | kpl | 1 |  | 0
18. | Vgradnja vodotesnega betona C25/30;XC2;XD2:CI 0,2 d16,S4,PV2 za izdelavo temeljne plošče v bazenu črpališča. Debelina plošče =0,20 m. Potreben volumen betona =1,00 m3 Z vgradnjo armaturnih palic raster 10 cm, debelina palic 6 mm, v dveh nivojih z distančniki 10 cm. | kpl | 1 |  | 0
19. | Montaža opreme z vsemi manipulativnimi stroški. Izvedbo nabave in dobave, preverjanjem vgradnih mer, pritrjevanje in nabava vsega potrebnega drobnega materiala. Vgradnja do funkcionalnega zagona, z prilagajanjem FF kosovo izvedbi. Sesatvljanje opreme na mestu vgradnje. Dela montaže so ovrednotena na 15% vrednosti nabave materiala. | kpl | 1 |  | 0
20. | Suhi in mokri zagon opreme, izdelava DZO. | kpl | 1 |  | 0
21. | Projektantski nadzor, in izdelava PID projektne dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj B: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA strojne inštalacije:
A. | Črpališče |  |  |  | 0
B. | Demontaža in montaža opreme, dokumentacija |  |  |  | 0
C. | Nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
| STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0